## Blad 3
Bijlage 9 versie 15-04-2018 behorend bij de BEI-BLS, wijziging t.o.v. versie 15-04-2017: VOPm mag alle taken van VOPas |  |  | Mogelijk betrokken aanwijzing | [20 empty] | Opm.
|  |  | LS LNB / Transport | [5 empty] | LS Distributie (LS-elektriciteitsvoorzieningsystemen)
| Nummer | Omschrijving | IV | OIV | WV | AVP | VP | VOP | IVdi | OIVdi | BD | WVdi | WVn | WVnmt | WVmk | AVPdi | AVPsv | VPn | VPmk | VPa | VOPm | VOPas | THP
Algemeen, meting en beproeving |  |  | minder direct betrokken bij de uitvoering | alleen direct betrokken bij de uitvoering van een GO, en bij werkzaamheden in combinatie met een BP |  |  |  |  | minder direct betrokken bij de uitvoering | alleen direct betrokken bij de uitvoering van een GO, en bij werkzaamheden in combinatie met een BP | alleen direct betrokken bij de uitvoering van (bijbehorende) bedieningshandelingen, zie BEI BLS artikel 4.5.2. en 5.2.
| E -04 | Een LS-netdeel in-en uit bedrijf nemen en/of veilig stellen |  |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 1
| E -10 | Een LS kabel meten of beproeven | [9 empty] | x | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  | 1, 3
| E -11 | Een LS kabel selecteren | [9 empty] | x | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  | 1
| E -12 | Kabelzoek-apparatuur plaatsen of verwijderen | [9 empty] | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 1
| E -13 | Een registrerende meting plaatsen of verwijderen | [9 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x
Werkzaamheden in stations en verdeelkasten
| E -20 | Een aggregaat aansluiten of afkoppelen | [9 empty] | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | 1,2,3
| E -22 | Een LS-groep plaatsen verwijderen op een LS-rek dat onder spanning staat | [9 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | 2
| E -23 | Een spanningsloze LS-kabel op een LS-rek monteren of demonteren | [9 empty] | x | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | 2
| E -24 | Een tijdelijke aansluiting op een LS-rek met opzetzekeringen maken of verwijderen | [9 empty] | x | x |  |  | x | x | x
| E -25 | Een (in)directe kWh-meting op of bij een LS-rek of indirecte kWh-meting bij een aansluiting (de)monteren | [9 empty] | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | 1
| E -26 | Werken aan of nabij accubatterijen |  |  | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | [6 empty] | 1
| E -27 | Niet elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren in stations of verdeelkasten |  |  | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | 1, 3
| E -28 | Werken aan besturings-, telecom of beveiligings-installaties |  |  | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | [6 empty] | 1
| E- 29 | Werken aan licht- en krachtinstallaties (tertiair) |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x
Werkzaamheden in distributienetten
| E -40 | Een verbindingsmof monteren | [9 empty] | x | x | x |  | x |  | x | [5 empty] | 1, 3
| E -41 | Een eindmof monteren | [9 empty] | x | x | x |  | x |  | x | [5 empty] | 1, 3
| E -42 | Een aftakmof monteren | [9 empty] | x | x | x |  | x |  | x | [5 empty] | 1, 3
| E -44 | Een OV-aftakmof monteren | [9 empty] | x | x | x |  | x |  | x |  | x
| E -45 | Een lichte mantelschade van een onder spanning staande kunststof LS-kabel repareren | [9 empty] | x | x | x |  | x |  | x
| E -46 | Een LS-kabel verleggen | [9 empty] | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 1
| E -47 | (Onder toezicht) een LS-kabel verwijderen uit de grond of verwijderen-invoeren in station of kast | [9 empty] | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  | 1
| E -48 | Toezicht houden bij het uitvoeren van civiele werkzaamheden in de grond | [9 empty] | x | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x
Werkzaamheden bij OV en aansluitingen
| E -60 | Een (mogelijk) gevaarlijke situatie bij een beschadigde lichtmast of ander straatmeubilair opheffen | [9 empty] | x | x | x |  | x |  | x
| E -61 | Een lichtmast of ander straatmeubilair vervangen | [9 empty] | x | x | x |  | x |  | x
| E -62 | Een aansluiting monteren inclusief de aftakmof | [9 empty] | x | x | x |  | x |  | x |  | x
| E -63 | Een tijdelijke leiding vanuit een huisaansluiting aanleggen of verwijderen | [9 empty] | x | x |  |  | x | x | x
| E -64 | Een kunstof aansluitkabel (de)monteren en/of invoeren | [9 empty] | x | x | x | x | x |  | x | x
| E -65 | Een kunststof aansluitkast verplaatsen | [9 empty] | x | x | x | x | x |  | x | x
| E -66 | Een zekeringhouder of installatieautomaat onder spanning verwisselen of bijplaatsen in een kunststof aansluitkast | [9 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x
| E -67 | Storingen in aansluitkasten ≤ 3x80A verhelpen | [9 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  |  | 1
| E -68 | De bedrading in een aansluiting ≤ 3x80A vervangen | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| E -69 | Een direct aangesloten kWh-meting plaatsen of verwisselen bij aansluitingen ≤ 3x80A | [9 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| E -70 | Een tijdelijke afsluitmof (de)monteren | [9 empty] | x | x | x |  | x |  | x
Specials
| E -80 | Een tijdelijke aftakvoeding bij stations of verdeelkasten aanbrengen of verwijderen | [9 empty] | x | x |  |  | x | x | x
| E -83 | Voorlocalisatie van storingsplaats in OV- en tarief-aders door sectioneren | [9 empty] | x |  |  |  | x | x | x
| E -84 | Een kWh-meter controleren (ijken) | [9 empty] | x |  |  | x | x | x | x | x
|  |  | IV | OIV | WV | AVP | VP | VOP | IVdi | OIVdi | BD | WVdi | WVn | WVnmt | WVmk | AVPdi | AVPsv | VPn | VPmk | VPa | VOPm | VOPas | THP | Opm.
Opmerking(en) vanuit de laatste kolom
| 1 | Het deel van deze VWI dat mag worden uitgevoerd is afhankelijk van de situatie en de aanwijzing; zie hiervoor de VWI.
| 2 | VWI mag alleen samen met een andere persoon met een (eventueel lagere) aanwijzing worden uitgevoerd; zie hiervoor de VWI.
| 3 | Een deel van de VWI mag alleen samen met een andere persoon met een (eventueel lagere) aanwijzing worden uitgevoerd, afhankelijk van de situatie; zie hiervoor de VWI.